## 附件2
附件2
2014年三季度抽查工程项目存在问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理 情况
1 | 中国移动山西朔州市2013年4G网络宽带宏基站一期（西影寺） | 1、电池架未加固； 2、光缆金属加强芯接地不规范（未固定在规定位置）。 | 山西中移通信技术工程有限公司 | 责令改正
2 | 中国联通黑龙江2014年佳木斯WCDMA无线网新建一期工程造纸厂一体化站 | 基站内市电采用明线引入，不符合规范要求。 | 成都军通通信股份有限公司 | 责令改正
3 | 中国电信黑龙江2014年佳木斯市4G无线网新建基站二期工程配套 | 监理日志未说明具体安全措施。 | 中邮通建设咨询有限公司 | 责令改正
|  | 蓄电池组及开关直流电源线正负标识不正确，存在安全生产隐患。 | 长讯通信服务有限公司
4 | 中国移动黑龙江佳木斯TD七期传输接入工程光缆单项工程 | 1、工程文档中有人员登高证过期； 2、光缆没有识别标签，井内放缆较乱。 | 黑龙江昊天通信工程有限公司 | 责令改正
5 | 中国移动湖南长沙LTE一期新建项目（天心区吴家坪） | 基站室内机柜未接地，室外天线未进行防雷接地，存在较大安全隐患。 | 中国移动长沙分公司 | 责令改正
6 | 中国联通海南2011年WCDMA移动基站传输接入新建工程-澄迈加乐加头基站传输线路接入单项工程 | 未按施工图设计要求敷设单条排流线。 | 海南阳通电信工程有限公司 | 责令改正
|  | 设计图纸不能指导施工，致使光缆敷设路由对接不上。 | 广州杰赛科技股份有限公司（设计院）
7 | 中国联通海南2011年WCDMA移动基站传输接入新建工程-澄迈县昆仑美厚基站光缆接入工程 | 未按设计文件要求敷设单条排流线。 | 海南益壮通信工程有限公司 | 责令改正
8 | 中国联通浙江瓯海玕屿路等基站光缆接入工程 | 手孔井支架残缺不全、无托架，光缆直接钉在手孔壁上，存在安全隐患。 | 武汉江浙智能科技有限公司 | 责令改正
|  | 未有效履行监理职责，竣工验收证书等重要文件由监理员签署。 | 北京驰跃翔工程监理有限责任公司
9 | 中国电信浙江瓯海新桥转盘基站工程 | 机柜门与机柜未做有效电气连通。 | 浙江邮电工程公司温州项目部 | 责令改正
10 | 中国电信云南临沧分公司2014年沧源CDMA基站接入传输建设项目 | 1、无工程设计批复和设计审查记录； 2、未签订监理合同、设计合同； 3、工程开工后补办质量监督申报； 4、未按合同支付施工单位安全生产费。 | 中国电信临沧分公司 | 责令改正
|  | 项目负责人和施工安全员未取得安全生产考核合格证书。 | 长讯通信服务有限公司
11 | 中国电信云南临沧分公司2014年云县CDMA基站第二批接入传输建设项目工程 | 光缆进入馈线窗前未作滴水弯，从屋顶翻下敷设转弯处未采取保护措施。 | 临沧市吉鑫工程有限责任公司 | 责令改正
12 | 中国移动云南临沧分公司2014年管道项目 | 工程安全生产费未按规定计列，而是从施工单位中标价中计取。 | 中国移动临沧分公司 | 责令改正
13 | 中国联通云南2014年临沧WCDMA无线网络新建（第一期）工程 | 1、先开工、后立项，无工程设计批复； 2、未签订设计合同、施工合同、监理合同，未支付工程安全生产费； 3、工程开工后补办质量监督申报手续。 | 中国联通临沧分公司 | 责令改正
14 | 中国联通云南2013年WCDMA无线网扩容工程 | 基站综合柜防雷接地排未布放接地电缆至机房地线汇集排。 | 四川通发电信股份有限公司 | 责令改正
|  | 光缆进入馈线窗前未作滴水弯处理，从机房屋顶拐下转弯处未采取保护措施。 | 昆明科泰通信信息系统有限责任公司
15 | 中国电信甘肃临夏分公司2013年行政村C网优化永靖等县基站设备安装工程（临夏县先锋基站） | 1、架式电源开关柜安装不符合抗震设防要求，机柜顶部未与走线架联结牢固； 2、蓄电池抗震架底部未按规范要求与地面加固； 3、光缆金属加强芯未按规范要求作防雷接地；走线架未按规范要求作保护接地； 4、电力电缆、光缆未按规范要求采用埋入地下方式入局（站），而采用了架空方式入局（站）； 5、蓄电池输出电源线未按规范要求采用红蓝色区分，正极采用了黑色。 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 责令改正
16 | 中国电信甘肃临夏分公司2013年行政村C网优化永靖等县基站设备安装工程（临夏县马集乡基站） | 1、机房内未配备灭火设施； 2、电力电缆、光缆未按规范要求采用埋入地下方式入局（站），而采用了架空方式入局（站），且馈线窗未按规范要求做封堵； 3、光缆金属加强芯未按规范要求作防雷接地；走线架未按规范要求作保护接地； 4、蓄电池输出电源线未按规范要求采用红蓝色区分，正极采用了黑色； 5、 架式电源开关柜安装不符合抗震设防要求，机柜顶部未与走线架联结牢固，未成为一个整体； 6、蓄电池抗震架底部未按规范要求与地面加固。 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 责令改正
17 | 中国移动甘肃省2013年4G一期工程 | 设计文件无立杆安装示意图、未对设备机柜接地施工安装工艺做出具体说明，设计深度不够，无法完全指导施工。 | 中国移动通信集团设计院有限公司陕西分公司 | 责令改正
|  | 电力电缆未按规范要求采用埋入地下方式入局（站），而采用了架空方式入局（站）。 | 中铁三局集团电务工程有限公司西北指挥部
18 | 中国移动甘肃省2013年村通基站引接光缆线路工程 | 施工单位现场安全员无安全生产考核合格证书。 | 湖南省通信建设有限公司 | 责令改正
|  | 1、监理单位的监理检查记录中无分项隐蔽验收记录； 2、监理规划和细则中无安全生产具体内容。 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司
19 | 中国联通甘肃2013年WCDMA无线网络扩容工程 | 机房内未配备灭火设施。 | 中国联通甘肃分公司 | 责令改正
|  | 1、设计文件中未对设备接地、抗震加固提出具体施工工艺要求; 2、设计文件表一至表五的预算表无设计人、编制人、审核人签名。 | 河北电信设计咨询有限公司
|  | 1、架式电源开关柜安装不符合抗震设防要求，机柜顶部未与走线架联结牢固； 2、电力电缆未按规范要求采用埋入地下方式入局（站），而采用了架空方式入局（站），电力电缆孔洞用报纸封堵； 3、室内蓄电池架未按规范要求作保护接地； 4、蓄电池输出电源线未按规范要求采用红蓝色区分，电源线、信号线混绑在一起，不符合规范要求。 | 甘肃联兴建设工程有限责任公司
20 | 中国联通甘肃2014年移动网配套新建工程（临夏、辛付） | 1、架式电源开关柜安装不符合抗震设防要求，机柜顶部未与走线架联结牢固，未成为一个整体，蓄电池抗震架未按规范要求与地面加固； 2、母线与蓄电池输出端为硬连接条连接，不符合规范要求； 3、光缆未采用埋入地下方式入局（站），而采用了架空方式入局（站），走线架未按规范要求作保护地； 4、电源线未按规范要求采用红蓝色区分； 5、机房内未配备灭火设施。 | 武汉贝斯特通信集团有限公司 | 责令改正
21 | 甘肃省通信产业咨询设计有限公司设计单位专项检查 | 1.未严格执行国家强制性标准： (1)部分设计文件未提出电源线应按红蓝色谱区分的要求； (2)部分设计文件中抗震设防标准取定错误。项目所在地（甘肃）抗震设防烈度为8度，而设计文件按抗震设防烈度6度的标准设计； (3)部分设计文件中，未按规范对直流电源线防火性能提出具体要求。 2.设计深度不符合要求： (1)部分移动通信基站工程设计文件中，未说明天馈线系统应安装在避雷针45°范围内,房顶自立塔基站天馈系统安装加固图未标注铁塔高度，未标注天馈线系统安装位置尺寸和馈线固定卡位置尺寸； (2)设计文件中，未明确说明保护地线安装工艺要求。 3.没有针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 4.部分设计文件未注明工程合理使用年限； 5.未提供设计交底记录； 6.设计图纸中无设计负责人签名，预算表中无设计负责人、审核人和编制人签名。 | 甘肃省通信产业咨询设计有限公司 | 责令改正
22 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司设计单位专项检查 | 1.未严格执行国家强制性标准：部分设计文件中，未提出电源线应按红蓝色谱区分的要求。 2.部分设计文件引用废止规范标准作为设计依据（YD5137-2005、YD5102-2005、TDJ38-85、YD5039-97、YD/T5120-2005）; 3.部分设计文件安全生产费计算错误（按打折后的集成费×1.5%计取）； 4.部分设计文件未注明工程合理使用年限； 5.未提供设计交底记录； 6.部分设计文件无设计审核人、编制人签名； 7.没有针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见。 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 责令改正
23 | 广州杰赛科技股份有限公司设计单位专项检查 | 1.未严格执行国家强制性标准： (1)部分设计文件中，未按规范对项目的抗震设防提出具体要求； (2)部分设计文件中，未按规范对项目的防雷接地提出具体要求； (3)部分设计文件中，未提出电源线按红蓝色谱区分的要求； (4)部分设计文件中，未对项目防火措施提出具体要求。 2.部分设计文件中未注明工程合理使用年限； 3.未提供设计交底记录； 4.没有针对项目的特点对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，也未对防范生产安全事故提出指导意见； 5.部分设计文件中，预算部分无设计负责人签名。 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 责令改正
24 | 中国电信辽宁分公司2010年IP省网优化扩容工程 | 施工合同签订时间晚于开工时间。 | 中国电信辽宁分公司 | 责令改正
|  | 设计单位未在设计文件中对涉及施工安全的重点部位和环节进行说明。 | 广东省电信规划设计院有限设计院
25 | 中国电信沈阳分公司2013年无线网一期工程 | 工程项目竣工后未及时进行竣工验收备案。 | 中国电信辽宁分公司 | 责令改正
26 | 中国电信鞍山分公司2012年无线网一期主设备安装工程 | 未在设计文件中针对天馈线走线架一端与铁塔活连接进行安装说明。 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | 安全施工的技术交底记录未签署日期。 | 西安汇诚电信有限责任公司
27 | 中国电信铁岭分公司2014年翰德汽业专线接入工程实体监督检查 | 1、局前井内12芯光缆设计要求曲率半径为光缆外径的20倍，实为弯曲90°； 2、光缆加强芯只接到光缆终端盒的接线柱上，未按照规范要求进行接地。 | 沈阳冠中科技有限公司 | 责令改正
28 | 中国移动本溪分公司GSM十六期无线工程及电源配套工程 | 1、未办理工程质量监督申报及备案手续； 2、施工合同中未见安全生产费支付条款； 3、开工报告未签署建设单位意见和盖章审批。 | 中国移动辽宁公司 | 责令改正
29 | 中国移动辽宁分公司2012年管道工程（沈阳市） | 1、施工合同签订时间晚于开工时间； 2、未办理工程质量监督申报及备案手续。 | 中国移动辽宁公司 | 责令改正
|  | 工程归档文件不规范，竣工图纸均未加盖竣工图章。 | 沈阳鑫芮彤电讯工程有限公司
30 | 中国移动抚顺分公司2011年WLAN扩容工程 | 开工报告未填写开工日期，项目负责人未签字。 | 中国移动辽宁公司 | 责令改正
|  | 施工单位项目管理人员未对有关安全施工的技术要求作出详细说明，施工组织设计中未编制安全技术措施和专项施工方案。 | 沈阳东昌通信有限责任公司
31 | 中国移动铁岭分公司2013年4G网络一期工程 | 1、施工合同签订时间晚于开工时间； 2、施工合同中未见安全生产费支付条款。 | 中国移动辽宁公司 | 责令改正
32 | 中国移动辽宁分公司GSM网十六期扩容工程 | 1、未按规定实行工程监理； 2、未办理工程质量监督申报及备案手续； 3、未按规定提前支付安全生产费，安全生产费与施工费一起支付。 | 中国移动辽宁公司 | 责令改正
33 | 中国移动铁岭分公司银州岭东高速服务区基站项目工程实体监督检查 | 1、蓄电池架、设备架只与防静电地板加固，未做底座与地面加固； 2、380伏交流电源的一级雷电浪涌保护器SPD应为80KA，实际为60KA； 3、工程项目无设计文件（只有草图，无正式设计文件）施工。 | 吉林长邮通信建设有限公司 | 责令改正
34 | 中国联通辽宁分公司2011年辽宁干线传输网扩容工程 | 1、施工合同签订时间晚于开工时间； 2、未办理工程质量监督申报及备案手续。 | 中国联通辽宁分公司 | 责令改正
35 | 中国联通辽宁分公司2013年WCDMA无线网扩容工程 | 安全生产费未按规定支付，施工合同按建安费的1%计列、支付，实际应按建安费的1.5%计列。 | 中国联通辽宁分公司 | 责令改正
|  | 施工单位负责技术人员未对有关安全施工的技术要求作出详细说明，施工组织设计中未编制安全技术措施和专项施工方案。 | 沈阳电信工程局有限公司
36 | 中国联通辽宁分公司2012年大连地区光进铜退改造工程 | 1、施工合同签订时间晚于开工时间； 2、施工合同中未见安全生产费支付条款。 | 中国联通辽宁分公司 | 责令改正
|  | 1、工程档案文件中未见配备专职安全生产管理人员的记录； 2、施工单位项目管理技术人员未对有关安全施工的技术要求作出详细说明，施工组织设计中未编制安全技术措施和专项施工方案。 | 大连和田通信工程有限公司
37 | 中国联通辽宁分公司2012年沈阳大客户南方航空公司新建综合楼接入工程 | 设计文件批复时间晚于工程开工时间。 | 中国联通辽宁分公司 | 责令改正
|  | 设计单位未按建安费的1.5%费率计列安全生产费。 | 沈阳市电信规划设计院
38 | 中国联通辽宁分公司2013铁岭业务区移动网室内覆盖（一期）扩容工程 | 施工合同中未见安全生产费支付条款。 | 中国联通辽宁分公司 | 责令改正
39 | 中国联通辽宁分公司2014年铁岭本地网主干光缆工程实体监督检查 | 光缆加强芯未按规定用16mm2黄绿相间的色谱线接在第一级接地汇流排上。 | 辽宁腾隆建设工程有限公司 | 责令改正
40 | 中国联通辽宁分公司2014年WCDMA无线网络扩容工程实体监督检查 | 1、工程项目无设计文件（只有草图，无正式设计文件）施工； 2、接地线与镀锌扁铁焊接不规范且未做防腐处理。 | 沈阳市电信工程局有限公司 | 责令改正